## Sheet1
吴江华衍水务有限公司水质检测中心
自来水水质分析报告
受检单位: 吴江市净水厂 取样日期: 2009.01.01 星期:四
样品来源: 水源水、出厂水 采样人员：许丽芳 编号：09-01-01
| 评价依据: | 地表水 | GB3838-2002 Ⅲ类水 |  |  | 出厂水 GB5749-2006
检验依据： 地表水 GB3838-2002 出厂水 GB5750-2006
| 实验条件： |  | 湿度: | 35% |  | 室温: | 12℃
检测结果
序号 | 检测项目 |  | 源水 |  |  | 出厂水
|  |  | 地表水标准 |  | 10:00 | 饮用水标准 | 10:00
1 | 水温 |  | － |  | 8 | － | 6
2 | 色度 |  | － |  | 7 | ≤15 | <5
3 | 浑浊度(NTU) |  | － |  | 44.9 | ≤1 | 0.12
4 | 溶解氧 |  | ≥5 |  | 11.97 | － | 12.06
5 | 电导率 |  | － |  | 453 | － | 458
6 | 臭和味 |  | － |  | 无 | 无异臭、异味 | 无
7 | 肉眼可见物 |  | － |  | 无 | 不得含有 | 无
8 | PH值 |  | 6～9 |  | 7.87 | 6.5~8.5 | 7.56
9 | 氨氮(mg/L) |  | ≤1.0 |  | 0.62 | ≤0.5 | <0.02
10 | COD(mg/L) |  | ≤6 |  | 4.1 | ≤3 | 2.2
11 | TP(mg/L) |  | ≤0.05 |  | － | － | －
12 | TN(mg/L) |  | ≤1.0 |  | － | － | －
13 | 菌落总数(CFU/mL) | 细菌总数 | － |  | 370 | ≤100 | 未检出
14 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 | － |  | 未检出 | 不得检出 | 未检出
15 | 粪大肠菌群(CFU/mL) | 粪大肠菌群 | ≤10000 | ≤250(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | －
16 | 耐热大肠菌群 | 粪大肠菌群 | － |  | － | 不得检出 | 未检出
17 | 游离余氯(mg/L) | 游离余氯 | － |  | － | ≥0.3 | 0.3
18 | 藻类密度（万个/升） | 游离余氯 | － |  | 415 | － | －
评价结论： |  | 1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。 3、原水符合地表水Ⅱ类。
备 注： |  | 1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。
吴江华衍水务有限公司
水质检测中心